附件一：               手术室净化系统维护保养清单及要求

| 手术室净化系统维护保养清单及要求一览表（一） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标的名称 | 维保项目 | 序号 | 具体名录 | 数量 | 单位 | 规格 | 备注 |
| 手术室净化系统维护保养清单及要求 | 暖通系统 | 1 | 净化空调机组 | 18 | 套 |  | 现场勘察,采购人提供相关图纸含电气控制部份 |
|  |  | 2 | 加湿器 | 17 | 套 |  |  |
|  |  | 3 | 排风机 | 15 | 台 |  |  |
|  |  | 4 | 风机盘管 | 93 | 个 |  |  |
|  |  | 5 | 空调恒温恒湿控制系统 | 2 | 套 |  |  |
|  |  | 6 | 空调中央监控系统 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 7 | 温控器 | 93 | 个 |  |  |
|  | 气密系统 | 1 | 气密封自动趟门 | 25 | 樘 |  | 设备规格现场勘察,采购方提供相关图纸 每月保养、检修一次，包含门的密封是否良好、开启是否灵活、电动门轨道是否平整、电机是否运转正常；例行检查、卸下门头盖、检查变频器、电机、导轨、皮带、限高轮、电子板，调整运行速度及皮带松紧；清理、加专用润滑油。 |
|  |  | 2 | 铅防护自动门 | 9 | 樘 |  |  |
|  | 净化系统 | 1 | G4初效板式过滤器 | 2 | 个 | 594*594*46 | 前三季度每季度季末20-25号清洗一次，第四季度季末20-25更换一次 |
|  |  | 2 | G4初效板式过滤器 | 2 | 个 | 594*289*46 |  |
|  |  | 3 | F8中效袋式过滤器 | 6 | 个 | 592*592*534 |  |
|  |  | 4 | F8中效袋式过滤器 | 5 | 个 | 287*592*534 |  |
|  |  | 5 | G4初效板式过滤器 | 4 | 个 | 594*594*95 |  |
|  |  | 6 | G4初效板式过滤器 | 10 | 个 | 594*289*95 |  |
|  |  | 7 | G4初效板式过滤器 | 3 | 个 | 289*594*95 |  |
|  |  | 8 | F8中效袋式过滤器 | 9 | 个 | 592*287*534 |  |
|  |  | 9 | G4初效板式过滤器 | 7 | 个 | 594*490*95 |  |
|  |  | 10 | F8中效袋式过滤器 | 9 | 个 | 592*490*534 |  |
|  |  | 11 | 可调百叶排风滤网 | 70 | 个 | 395*395*10 | 每月20-25号清洗1次,满12个月更换一次，更换当月免清洗 |
|  |  | 12 | 可调百叶回风滤网 | 1 | 个 | 395*395*10 |  |
|  |  | 13 | 可调百叶回风滤网 | 74 | 个 | 560*560*10 |  |
|  |  | 14 | 单层百叶回风滤网 | 7 | 个 | 560*260*10 |  |
|  |  | 15 | 手术室专用回风滤网 | 70 | 个 | 860*410*10 |  |
|  |  | 16 | 手术室专用回风滤网 | 16 | 个 | 560*320*10 |  |
|  |  | 17 | 新风防雨百叶滤网 | 1 | 个 | 930*340*10 |  |
|  |  | 18 | 新风防雨百叶滤网 | 2 | 个 | 940*940*10 |  |
|  |  | 19 | 高效过滤器 | 53 | 个 | 610*305*292 | 满12个月更换一次，月末20-25更换 |
|  |  | 20 | 高效过滤器 | 2 | 个 | 320*320*220 |  |
|  |  | 21 | 高效过滤器 | 42 | 个 | 484*484*220 |  |
|  |  | 22 | H10密褶亚高效过滤器 | 6 | 个 | 592W*490H*292D |  |
|  |  | 23 | H10密褶亚高效过滤器 | 2 | 个 | 592W*287H*292D |  |
|  | 备注：当初、中、高效过滤大于以下数值必须立即更换：G3(初效)150Pa；G4(初效) 200Pa；F5~F6(中效)280Pa；F7~F8(高中效) 350Pa；F9~H11(亚高效)430Pa；H13(高效) 500Pa； |  |  |  |  |  |  |