附件一：    日常水处理工作清单

| 水处理工作内容 |  | 工作频率 |
| --- | --- | --- |
| 冷 却 系 统 | 1、加药周期 | 2次/周 |
|  | 2、取水样次数 | 1次/周 |
|  | 3、提交水质报告次数 | 2次/月 |
|  | 4、委托第三方进行水质化验 | 2次/年 |
|  | 5、清除冷却塔底盘淤泥 | 根据运行需求（一般1次/月） |
|  | 6、冷却塔填料清洗 | 根据运行需求（一般1次/月） |
|  | 7、冷却系统预膜处理 | 1次/年 |
|  | 8、冷却水泵过滤器清洗 | 1次/半年 |
|  | 9、冷凝器通炮清洗 | 1次/年(时间定夏季开机前,3~4月份) |
|  | 10、冷却塔外观清洗 | 4次/年 保持塔体外观清洁,不流污垢 |
| 冷 冻 系 统 | 1、加药周期 | 1次/月 |
|  | 2、取水样次数 | 1次/月 |
|  | 3、委托第三方进行水质化验 | 2次/年 |
|  | 4、提交水质报告次数 | 1次/月 |
|  | 5、冷冻系统清洗 | 1次/年 |
|  | 6、冷冻系统预膜处理 | 1次/年 |
|  | 7、冷冻水泵过滤器清洗 | 1次/半年 |
|  | 8、蒸发器通炮清洗 | 1次/年 (时间定夏季开机前,3~4月份) |
| 备注： 工作频率可根据中央空调运行状态、水质情况及采购人要求适当调整。 |  |  |